附件1

雄安新区住宅工程质量分户验收管理办法

第一章 总则

第一条 为高标准、高质量建设雄安新区，加强雄安新区住宅工程质量管理，强化建设单位首要责任和其他参建单位主体责任，提高住宅工程质量精细化管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、住房和城乡建设部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》《工程质量安全手册》《河北省人民政府办公厅印发关于完善质量保证体系提升建筑工程品质的通知》及《雄安新区建设工程建设单位质量安全首要责任管理办法》等有关法律法规规范及标准，结合新区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称住宅工程质量分户验收（以下简称“分户验收”），是指建设单位组织施工、监理等单位在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上，在住宅工程竣工验收前，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收，并出具验收合格证明的活动。

本办法所称全装修住宅工程，是指交付使用前，套内和公共部位的固定面、设备管线及开关插座等全部装修并安装完成，厨房和卫生间的基本设施安装到位的住宅工程。

本办法所称交接验收，是指全装修住宅工程装修施工前，为明确各方责任，保证工程施工及质量的延续性，由建设单位组织施工、监理单位对已完成的工程量进行质量验收和交接工作。

本办法所称装配式内装修，是指遵循管线与结构分离的原则，运用集成化设计方法，统筹隔墙和墙面系统、吊顶系统、楼地面系统、厨房系统、卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备和管线系统等，将工厂化生产的部品部件以干式工法为主进行施工安装的装修建造模式。

第三条 本办法适用于雄安新区区域内住宅工程质量分户验收及其监督管理。

第四条 雄安新区建设和交通管理局是雄安新区住宅工程分户验收工作的行政主管部门，负责雄安新区住宅工程分户验收的综合监督管理。各县建设行政主管部门按照职责分工，负责管辖范围内住宅工程分户验收的监督管理工作。工程质量监督机构根据职责分工，具体实施住宅工程分户验收监督管理工作。

第五条 分户验收时，要全面落实住宅工程参建各方主体和关键岗位人员的质量责任，特别要强化建设单位的首要责任，以及设计、监理、施工等单位的主体责任。工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，建设单位项目负责人应当依法依规对住宅工程质量承担全面责任。

建设单位是分户验收工作的责任主体，在与施工、监理等单位签订的工程合同中，应当明确分户验收责任、义务等相应条款。在住宅工程竣工验收前，建设单位应当会同有关单位，成立分户验收工作小组，由分户验收工作小组实施分户验收工作。分户验收工作小组应包括下列人员：建设单位项目负责人和专业技术人员，监理单位总监理工程师和专业监理工程师，施工总承包单位项目负责人、项目技术和质量负责人，相关专业分包单位项目负责人、项目技术和质量负责人等有关人员。已选定物业公司的，物业公司工程相关负责人应当参与分户验收工作。

对投保工程质量潜在缺陷保险的住宅工程项目，建设单位可以依据合同约定，通知项目承保的保险公司或者该保险公司委托的工程质量风险管控机构参与分户验收。

第二章 分户验收条件和检查内容

第六条 分户验收的依据为国家、省和雄安新区现行有关法律法规、规范标准、经审查合格的施工图设计文件、有效的工程合同文件等。

第七条 分户验收应具备以下条件：

（一）已完成设计和合同约定的各项内容；

（二）工程所包含的分部（子分部）、分项工程、检验批的质量验收均合格；

（三）主要功能项目的抽查结果均符合要求；

（四）全和功能的检测资料完整，工程质量控制资料完整；

（五）毛坯交付的住宅标识好室内地面暗埋水管的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线；

（六）配电控制箱内电气回路已标识清晰；

（七）国家、省及雄安新区行政主管部门规定的其他要求。

第八条 分户验收主要检查以下项目：

（一）户内验收内容包括

- 1.室内主要空间尺寸；

- 2.地面、墙面和顶棚质量；

- 3.门窗工程质量；

- 4.栏杆、护栏质量；

- 5.室内防水工程质量；

- 6.给水排水工程质量；

- 7.热水与地暖工程质量；

- 8.室内电气工程质量；

- 9.其他规定或合同中要求分户验收的检查内容。

全装修住宅工程户内验收除上述项目外，还应包括工程涉及的通风与空调工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、墙饰面工程、楼地面饰面工程、涂饰及裱糊工程、细部工程、厨房工程、卫浴工程、智能化工程等。

- 10.装配式内装修工程主要包括：设备管线、装配式吊顶、装配式墙面、装配式地面、装配式厨房、装配式卫生间等。

（二）公共部位验收内容包括

楼（电）梯、大堂及通道、地下室、外墙面、屋面、建筑节能等公用部分的安全和使用功能。

第九条 雄安新区建设和交通管理局可根据雄安新区住宅工程中常见的质量缺陷，适时调整分户验收的检查内容，并向社会公布。建设单位可以按照合同约定，增加分户验收的检查内容。

第三章 分户验收程序和要求

第十条 分户验收应当按照以下程序进行：

（一）分户验收程序：

- 1.施工单位向建设单位提出分户验收申请。

- 2.建设单位编制住宅工程质量分户验收方案。方案应包括验收单位各方职责和义务、验收小组成员分工、验收依据、验收内容、检查部位、检查方法、仪器设备配置（应注明仪器型号、规格、校准有效期），不合格项的处理措施等内容。方案应当经建设单位项目负责人审核同意后实施。

- 3.验收组应严格履行分户验收职责，按照分户验收方案逐户、逐项对住宅工程质量进行检查，不得简化分户验收程序。房屋室内空间尺寸验收检查应按照《房屋室内空间尺寸验收检查规定》（附件1）实施，并如实填写《雄安新区住宅工程各户房间尺寸检查记录表》《雄安新区住宅工程各户房间尺寸检查结果汇总表》（附件3、4）。单位工程房间净高、开间、进深实测值按表中规定允许偏差合格点率不得小于80%，实测值超过表中规定允许偏差1.5倍时必须进行处理。验收组还应按照《雄安新区住宅工程质量分户验收表（户内）》（附件5、7）进行户内逐项检查，如实记录检查情况。各户验收完成后，建设单位按照单位工程填写《雄安新区住宅工程质量分户验收汇总表》（附件9）。

- 4.检查项目均符合国家、省及雄安新区现行验收标准或相关规定的，本次分户验收结论为合格，验收组人员当场在《雄安新区住宅工程质量分户验收表》上按照规定签字确认。检查项目有不符合规定要求的，由建设单位通知施工单位按照有关标准和规定进行返修处理，监理单位负责对返修处理结果复查验收，验收处理完毕后建设单位重新组织分户验收。

- 5.分户验收不合格或未进行分户验收的住宅工程不得进行整体竣工验收。

- 6.对重新组织分户验收合格的，在出具《雄安新区住宅工程质量分户验收表》时，应附上整改复查记录。

（二）分户验收相关要求

- 1.分户验收的检查方法、检查数量应当符合《雄安新区住宅工程质量分户验收标准》的要求。

- 2.建设单位应在装修施工前，每种户型应按交付标准设置样板间。样板间完成后，样板间所用主要材料、部品部件和设备等应在其使用部位的明显位置设置标牌，标牌的内容包括材料、部品部件和设备的名称、规格、型号、质量等级、生产厂名及相关内容。施工单位应绘制样板间装修工程完工图（以下简称完工图），完工图设备材料表应包括样板间装修所用的主要材料、部品部件和设备的名称、规格、型号、质量等级、数量、生产厂名及其他内容，建设单位应组织各责任主体单位进行样板间验收，验收合格后形成装修工程操作工艺及质量控制措施后方可展开大面积施工。

- 3.全装修工程所用主要材料、部品部件和设备应与所完成样板间一致，施工过程应采用与样板间相同的操作工艺及质量控制措施，施工质量符合国家、省及雄安新区现行有关工程质量验收标准。

- 4.对于全装修住宅工程分户验收，分两个阶段进行，第一阶段：在装饰装修施工前，除了进行前款验收事项外，还应根据现行《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ／T304）规定，按照本办法附件6表格进行基层工程交接检验，并填写相应检验记录。第二阶段：全装修完成后，工程竣工验收前进行分户验收，相关测量点标识应当保留至工程竣工。

5.对于非全装修住宅工程，在主体结构完工后，进入下一道工序前，建设单位应当组织施工、监理单位等对楼板厚度、室内净距和净高尺寸等进行实测实量，检验记录按照本办法附件2、3表格执行，相关测量点标识应当保留至工程竣工。

第十一条 建设单位应当及时整理分户验收的有关资料，单独组卷，归档保存，存档期限自竣工验收合格之日起不少于5年。需归档保存的资料（原件）包括：

- （一）分户验收方案（含分户验收小组成员组成）；

- （二）雄安新区住宅工程质量分户验收楼板厚度检验记录（附件2）；

- （三）《雄安新区住宅工程各户房间尺寸检查记录表》（附件3）；

- （四）《雄安新区住宅工程房间尺寸检查结果汇总表》（附件4）；

- （五）对全装修、非全装修，户内分户验收记录分别如下：

- 全装修住宅工程：《雄安新区（全装修）住宅工程质量分户验收检查记录表（户内）》（附件5）《雄安新区住宅工程分户交接检验记录表》（附件6）；

- 非全装修住宅工程：《雄安新区（非全装修）住宅工程质量分户验收检查记录表（户内）》（附件7）；

- （六）《雄安新区住宅工程质量分户验收检查记录表（公共部位）》（附件8）；

- （七）《雄安新区住宅工程质量分户验收汇总表》（附件9）；

- （八）雄安新区住宅工程质量分户验收合格证（附件10）；

- （九）分户验收过程中的整改通知单及责任方的整改报告等其他分户验收资料。

第十二条 住宅单位工程分户验收内容全部符合国家、省及雄安新区现行验收标准、设计图纸和施工合同，建设单位方可组织竣工验收。住宅工程竣工验收合格后，建设单位交付住宅时应当将《雄安新区住宅工程质量分户验收表（户内）》（附件5、7）及按户出具的《雄安新区住宅工程分户验收合格证》（附件10）《雄安新区住宅工程质量投诉处理承诺书》（附件12）一同交给住户，并在入户显著位置张贴一份。

第十三条 住宅工程竣工验收前，建设单位应当按照规定，在建筑物的明显部位安装永久性质量责任标牌，接受社会监督。标牌设计由设计单位负责，设计文件中应明确标牌材质、安装位置和方法等；标牌由施工单位负责制作、安装；监理单位在签发工程竣工质量评估报告前，负责检查标牌内容的完整性、正确性和标牌的安装质量；工程质量监督机构在监督工程竣工验收时，发现标牌不符合规定的，应当责令建设、施工单位改正；工程交付使用后，由物业管理单位负责对责任标牌进行管理和维护。标牌保存年限应为建筑物的设计使用年限。标牌应包括以下内容：

（一）工程名称，开工、竣工日期；

（二）建设、勘察、设计、施工、监理单位全称；

（三）建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人姓名。

第四章 监督管理和问题处理

- 第十四条 建设单位在分户验收完成后应告知建设行政主管部门或委托的工程质量监督机构。

建设行政主管部门或委托的工程质量监督机构对分户验收工作的监督执法检查，重点抽查分户验收人员配备是否符合要求、分户验收方案的执行情况、验收小组查出的质量问题是否整改完毕等，抽查工程实际情况与分户验收记录是否存在异常等。

建设行政主管部门或委托的工程质量监督机构应在住宅项目工程分户验收完成后竣工验收前对分户验收资料进行抽查，抽查率不低于总户数的20％，根据抽查情况如实填写《雄安新区住宅工程质量分户验收监督核查记录表》（附件11）；同时应按照本文第十条第四款中规定，对分户验收工程实体进行现场抽查，抽查率不低于总户数的3%，总数量不少于3户且每栋单位工程至少1户，实体抽查按照日常工程实体质量监督程序实施和记录，并对发现的问题责令改正。

主管部门或工程质量监督机构在检查过程中发现分户验收记录表不完整的，应当责令建设单位进行补正。发现分户验收组成员不符合要求，应当责令建设单位重新组织分户验收。

第十五条 监督人员应将检查的时间、发现的问题及其处理情况，写入监督记录。发现存在违反建设工程质量验收、管理有关规定，或者发现工程实体存在质量问题的，应当开具整改通知单，责令限期改正；

工程质量监督机构可采取购买服务或邀请专家等方式，加强分户验收监督抽查工作。

第十六条 建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构应将以下住宅工程质量分户验收资料存入监督档案：

（一）雄安新区住宅工程质量分户验收监督核查记录表；

（二）实体质量抽查监督记录及问题整改处理记录。

第十七条 各级建设主管部门或其委托的监督机构发现分户验收中存在弄虚作假、降低标准、偷工减料、未按图施工、将不合格工程按合格工程验收或者存在工程质量方面违反有关法律法规、规章行为以及工程强制性标准的，依法给予行政处罚和信用惩戒。

第十八条 有关单位、部门按照职责分工，建立健全住宅工程质量分户验收管理信息系统，运用信息化手段，加强分户验收管理，切实提高住宅工程分户验收管理总体水平。

第十九条 建设行政管理部门和其他有关部门的工作人员违反规定，未按照有关规定履行监督检查职责，发现违法行为不及时查处，包庇、纵容违法行为造成后果的，或者其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为，由所在单位或者上级主管部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第二十条 本办法由雄安新区建设和交通管理局负责解释。

第二十一条 本办法发布之日起开始实施，有效期2年，2024年6月1日后组织竣工验收的住宅工程，应当严格执行本办法。

附件：1.房屋室内空间尺寸验收检查规定

- 2.雄安新区住宅工程质量分户验收楼板厚度检验记

- 录表

- 3.雄安新区住宅工程各户房间尺寸检查记录表

- 4.雄安新区住宅工程房间尺寸检查结果汇总表

- 5.雄安新区（全装修）住宅工程质量分户验收表（户

- 内）

- 6.雄安新区住宅工程分户交接检验记录表

- 7.雄安新区（非全装修）住宅工程质量分户验收表（户

- 内）

- 8.雄安新区住宅工程质量分户验收表（公共部位）

- 9.雄安新区住宅工程质量分户验收汇总表

- 10.雄安新区住宅工程质量分户验收合格证

- 11.雄安新区住宅工程质量分户验收监督核查记录表

- 12.雄安新区住宅工程质量投诉处理承诺书

附件1

房屋室内空间尺寸验收检查规定

- 房屋室内空间尺寸检查

- 应使用激光测距仪或钢尺等测量工具，测量工具应处于检定合格有效期。

- 套型图的绘制

- 套型图（如图1所示）应依据建筑施工平面图逐户绘制。图中应注明墙体结构层厚度和两侧的装饰层厚度、每个房间的开间进深净尺寸设计值、被抽测房间编号（房间1、房间2、……）等内容。

- 图1  分户验收套型图

- 房间开间、进深的实测

- （一）开间、进深净尺寸设计值的确定：房间开间、进深设计值根据开间、进深的设计结构净尺寸和两侧装饰层厚度按下列公式确定装饰层厚度按设计工程做法。

- 开间、进深净尺寸设计值=设计结构净尺寸－两侧装饰层设计厚度

- （二）实测位置和数量：每个自然间开间、进深各测2点，实测点距墙角300mm—500mm，在楼地面以上200mm处（如图2所示）。

- 图2  开间、进深实测位置平面图

- 注：对于室内开间不规则的房间（如弧形、多角形等）净开间可不做测量（设计和合同有特殊要求的除外）。

- 房间净高的实测

- （一）房间净高设计值的确定：房间净高设计值应根据建筑物层高、顶板结构层厚度、楼地面装饰层和顶棚装饰层厚度的设计值，按下列公式计算确定（如图3所示）：

- 净高设计值=层高－顶板结构层厚度－楼地面装饰层厚度－顶棚装饰层厚度设计值

- 图3 室内净高设计值计算剖面图

- （二）实测位置和数量：每个自然间测5点，分别为四周距墙角300mm—500mm范围内的4个点和1个中心点（如图4所示）。

- 图4  净高实测位置平面图

- 注：对于卫生间等地面设计要求找坡的房间，室内净高测量后可不做净高极差的计算，但应保证地面找坡最低点处净高数据不低于净高设计值。

附件2

雄安新区住宅工程质量分户验收楼板厚度

检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 检查标准 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204） |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 采用仪器名称、型号 |  |  |  |  | 检查方法 |  |  |  |  |  |
| 楼层（板顶 标高） | 设计 厚度 | 轴线部位 |  | 实测厚度 |  |  |  |  |  | 评定结果 |
|  |  |  |  | 测点厚度 |  |  |  |  | 平均值 |  |
| 验收综合结论： |  |  | 符合要求：£ |  |  |  |  | 不符合要求项： |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 验收人员签字： 项目负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |  |  | 验收人员签字： 项目负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 验收人员签字： 项目负责人签字： （单位公章） 年 月 日 |  |  |

注： 1.按照现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204） 附录 F 中关于楼板尺寸偏差检验内容及判定标准等有关规定进行评定。

2.当验收结论为不符合时，其处理方案需由原设计单位确认。

3.本项检查应在主体结构验收前完成。

附件3

雄安新区住宅工程各户房间尺寸检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 编号 | 净高度、净开间、进深设计值（mm） |  | 净高实测值（mm) |  |  |  |  |  | 开间、进深实测值（mm） |  |  |  |  |  | 计算值（mm） |  |
|  |  |  | 净高允许偏差：砖混结构，20mm，-25mm；现浇混凝土结构15mm，-20mm |  |  |  |  |  | 开间、进深允许偏差：砖混结构±20mm； 现浇混凝土结构26 mm，-36mm |  |  |  |  |  | 净高最大偏差 | 净开间、进深 最大偏差 |
|  | H/La/Lb |  | H1 | H2 | H3 |  | H4 | H5 | L1 |  | L2 | L3 |  | L4 | △H | △La/△Lb |
| 检验结论 |  |  | 该户空间尺寸检验结论为 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 验收人员签字： 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收人员签字： 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收人员签字： 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 分户验收套型图；净开间、进深实测位置平面图；净高度实测位置平面图贴图区，房间编号。 注：实测点距墙角300mm至500mm，中间点在房屋中心范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

雄安新区住宅工程房间尺寸检查结果汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户号 | 净高度检测结果 |  |  | 净开间检测结果 |  |  |  | 净进深检测结果 |  |  |  | 超过1.5倍 点处理后是否达到规定要求 |
|  | 允许 偏差内 点数 | 超过 允许偏差点数 | 超过1.5倍 允许偏差点数 | 允许 偏差内 点数 |  | 超过允许 偏差点数 | 超过1.5倍 允许偏差 点数 | 允许 偏差内点数 |  | 超过允许偏差点数 | 超过1.5倍 允许偏差 点数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 % |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：1.户号为楼号—单元号—房间号，如：3-2-201；

2.超允许偏差点数包括超过允许偏差超1.5倍的点数；

3.合格点率=允许偏差内点数/（允许偏差内点数+超允许偏差点数）×100%。

附件5

雄安新区（全装修）住宅工程质量分户验收表（户内）

| 工程名称 |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收子分项 |  |  |  |  | 验收记录及结论 |
| 1 | 防水工程 |  | 楼（地）面孔洞封堵工程、水泥砂浆找平层与保护层工程、涂膜（卷材）防水工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗工程 |  | 门窗玻璃、门窗型材，木门工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊顶工程 |  | 暗龙骨吊顶工程、明龙骨吊顶工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 轻质隔墙工程 |  | 砌块隔墙、板材隔墙等、骨架隔墙、玻璃隔墙工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙饰面工程 |  | 饰面砖工程、饰面板工程、裱糊钸面工程、软包工程、玻璃板饰面工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼地面饰面工程 |  | 木地板工程、块材地板工程、地毯工程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 涂饰工程 |  | 水性涂料涂饰工程、溶剂性涂料涂饰工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 细部工程 |  | 储柜、窗帘盒、窗台板和散热器罩，门窗套、栏杆、扶手、装饰线条及花饰，隔断、地暖分水器阀检修口、强弱电箱检修门制作与安装工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 厨房工程 |  | 厨柜、厨房设备、厨房配件工程 |  |  |  |  |  |
| 10 | 卫浴工程 |  | 卫生洁具、淋浴间、整体卫生间、卫浴配件工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电气工程 |  | 分户配电箱、室内布线、电气开关插座、照明灯具工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 智能化工程 |  | 有线电视、电话网络、对讲门禁、家庭自动报警系统、智能家居系统工程 |  |  |  |  |  |
| 13 | 给水排水与采暖工程 |  | 给排水工程、采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 通风与空调工程 |  | 空调系统、新风系统（换气系统）工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 室内环境污染控制 |  | 室内环境污染控制、室内噪声控制 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内防火工程 |  | 防火门、防火堵料、电气设备及灯具 |  |  |  |  |  |
| 分户验收综合结论： |  |  |  | 各项均符合要求：£ |  | 不符合要求项： |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 总包单位、分包单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  | 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |

附件6

雄安新区住宅工程分户交接检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 房（户）号 | 幢 单元 室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 总包施工单位 |  |  |  |  | 装修施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容 |  | 分户交接工作界面 |  |  |  | 验收记录及结论 |
|  |  |  |  |  | 工作要求 |  |  | 完成情况 |  |
| 1 | 楼地面、墙面和顶棚 |  | 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰、地面基层平整度 |  | 1.内墙面抹灰完成 2.顶棚抹灰完成 3.地面基层完成 |  |  |  |  |
| 2 | 门窗 |  | 窗台高度、渗漏门窗开启、安全玻璃标识、外门窗划痕、损伤 |  | 1.外门窗安装完成 2.性能检测合格 |  |  |  |  |
| 3 | 栏杆 |  | 栏杆高度、栏杆间距、防攀爬措施、护栏玻璃 |  | 栏杆安装完成 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 |  | 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 |  | 1.屋面、外墙面（含阳台等）已完成，防水地面防水层施工完成 2.蓄水、淋水试验合格 |  |  |  |  |
| 5 | 室内空间尺寸 |  | 室内层高、净开间尺寸 |  | - 1.墙面弹出标高控制线 - 2.地面弹出方正控制线 3.地面测点标识完成 |  |  |  |  |
| 6 | 电气工程 |  | 管线、位置及数量 |  | 配电箱、管线敷设等安装完成 |  |  |  |  |
| 7 | 给水排水工程 |  | 管道渗漏、坡度排水、管道通水灌水、给水管道试压、高层阻火圈（防火套管）设置、地漏水封 |  | 1.排水管道、给水管道敷设完毕 2.各项功能性检测合格 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 | 总包单位 |  | 装修单位 |  |  |
| 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 验收人员： 年 月 日 | 验收人员： 年 月 日 |  | 验收人员： 年 月 日 |  |  |

附件7

雄安新区（非全装修）住宅工程质量分户

验收表（户内）

| 工程名称 |  |  |  |  | 房（户）号： | 幢 单元 室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 |  | 检查内容 |  |  |  | 验收记录及结论 |
| 1 | 室内空间尺寸 |  | 室内净高 |  |  |  |  |
| 2 | 门窗工程 |  | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃层数、安全玻璃认证标识 |  |  |  |  |
| 3 | 楼地面、墙面和顶棚 |  | 表面平整度、楼地面裂缝、空鼓、墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 |  | 屋面等坡向、渗漏水，外墙渗漏水，卫生间、阳台等有防水要求的地面渗漏水 |  |  |  |  |
| 5 | 栏杆 |  | 栏杆高度、竖杆间距、安装牢固、防攀爬措施、栏杆玻璃 |  |  |  |  |
| 6 | 给排水工程 |  | 管道渗漏、堵塞、坡度，安装固定、地漏水封、安装位置 |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程 |  | 插座相序、接地，开关、插座位置，户内配电箱（盘），照明试验，等电位 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑节能 |  | 保温层厚度、固定措施 |  |  |  |  |
| 9 | 其它 |  | 烟道、通风道、墙面空调孔 |  |  |  |  |
| 分户验收综合结论： |  |  |  | 各项均符合要求：£ | 不符合要求项： |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 总包单位、分包单位 | 监理单位 |  |  |
| 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  | 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 | 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |

附件8

雄安新区住宅工程质量分户验收表（公共部位）

| 工程名称 |  |  |  | 验收部位 |  | 幢 单元 层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 |  |  |  |  | 验收记录及结论 |
| 1 | 楼（电）梯、大堂及通道 | 楼地面面层质量，抹灰、涂料质量，楼梯踏步、梯段及平台净宽，电梯候梯厅深度、电梯门净宽，高层疏散外门及通道宽度，公用走道净高，栏杆、扶手及安装质量， 邮政信报箱安装等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下室 | 墙、地面抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况；地下室渗漏等 |  |  |  |  |  |
| 3 | 外墙面屋面 | 门窗质量；墙面抹灰、涂饰质量，裂缝、空鼓、脱落情况，窗角斜裂缝；雨棚及室外配件；屋面防水，屋顶栏杆、女儿墙高度，屋面排气管及排烟道出气帽安装、高度；雨水管道及雨水斗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑节能 | 对照图纸检查施工质量是否符合建筑节能设计和验收规范要求 |  |  |  |  |  |
| 分户验收综合结论： |  |  | 各项均符合要求：£ |  | 不符合要求项： |  |  |
| 建设单位 |  |  | 总包单位、分包单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  | 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  |

附件9

雄安新区住宅工程质量分户验收汇总表

| 工程名称 |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构及层数 |  |  | 总户数（户） |  |  |
| 建设单位 |  |  | 结构层数 | 地下 层 地上 层 |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收结论 | 本工程共 户，其中验收合格 户，不符合《雄安新区住宅工程质量分户验收标准》等验收规范标准，但不影响结构安全和使用功能的 户，经返修或加固处理，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求的 户。 |  |  |  |  |
|  | 不符合《雄安新区住宅工程质量分户验收标准》等有关验收规范规定，但不影响结构安全和使用功能的房（户）号为： |  |  |  |  |
|  | 经返修或加固处理，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求的房（户）号为： |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |
| 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  | 项目负责人： （单位公章） 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： （单位公章） 年 月 日 |

附件10

雄安新区住宅工程质量分户验收

合   格   证

工程名称：

雄安新区建设和交通管理局监制

说    明

- 本证一式两份，是住宅工程质量分户验收

- 合格的凭证，一份由建设单位在房屋交付使用时发放给住户，一份由建设单位存档。

二、分户验收由建设单位项目负责人组织监理单位总监理工程师、施工单位项目负责人及相关的质量、技术人员进行。

三、参加分户验收的责任单位及人员对分户验收结果的真实性承担法律责任。

工程名称： 户号： 栋 单元 号

本户住宅已按照《雄安新区住宅工程质量分户验收管理办法》进行了验收，质量合格。 建设单位（公章） 发证日期： 年 月 日

备注：

注：备注中填写不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关验收规范规定，但不影响结构安全和使用功能的部位；经返修或加固处理，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求的部位。

附件11

雄安新区住宅工程质量分户验收监督

核查记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（m2） |  |  | 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 结构层数 |  | 地下 层 地上 层 | 结构类型 |  |
| 核 查 情 况 |  |  |  |  |
| 核查时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 核查资料 数量 | 本工程共 户，抽查户工程资料进行核查，抽查数量占总数的 ％。（抽查方案附后） |  |  |  |
| 核查结论 | 资料符合要求的 户，户号为： |  |  |  |
|  | 记录不完整需重新补正的户，户号为： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

核查人签字：

附件12

雄安新区住宅工程质量投诉处理承诺书

我单位承诺：

该项目（        住宅工程）交付使用后，对业主所提出的质量问题，我单位按《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》《雄安新区住宅工程质量分户验收管理办法》等要求，给予及时妥善处理，并保证质量投诉不出本小区。若我单位出现公司注销情况，由公司承接我单位质量责任。同时，我单位会同有关单位成立了投诉处理小组，负责本住宅工程质量投诉工作。凡是由于我们工作失职、处理质量投诉处理不当或者其他不按照规定拖延维修，或者因严重质量问题等造成业主信访的，本单位和本小组成员愿承担信用等责任。小组人员如下：

组长：（姓名、建设单位、职务、联系电话）

成员：（施工单位、监理单位、设计单位、装修单位、物业单位各一人，均需注明姓名、单位名称、职务、联系电话）

建设单位：（单位公章）

年  月  日